ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРИТОЧКА39»

(ООО «ПРИТОЧКА39»)

ОКПД2 29.32.30.260								Группа Г82

(ОКС  23.120)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПРИТОЧКА39»

_________________Гомзяков В.Н

«_____» _________________ 2021 г.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Технические условия

ТУ 29.32.30 – 001 – 75982162 – 2021

Введены впервые

РАЗРАБОТАНО:

ООО «ПРИТОЧКА39»

Дата введения:

«_____» _________________ 2021 г

2021

# СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	8

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ	9

5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	9

6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЙ	10

7 МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	10

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	10

ПРИЛОЖЕНИЕ А	11

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	13

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие технические условия распространяются на вентиляционные установки (далее по тексту – «продукция», «конструкция», «установка»), предназначеные для перемещения воздушных смесей с различной температурой, влажностью, содержащих химически активные или нейтральные газы и пыль в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, дымоудаления, воздушного отопления.

Основное назначение вытяжных вентиляционных установок заключается в отводе отработанного воздуха из помещения и равномерном выравнивании давления при действующем притоке.

Вытяжные вентиляционные установки устраняют и отводят не только неприятные запахи, но и удаляют различные вредности из помещения, такие как углекислый газ, пыль, дым, а также другие опасные для здоровья человека загрязнения и примеси.

Вентиляционные установки выпускаются под торговой маркой «Приточка39», в следующих серий:

- Start;

- Standart;

- Profi.

Структура условного обозначения продукции:

- наименование продукции;

- название настоящих технических условий.

Пример записи при заказе:

«Вентиляционные установки «Приточка39», standart ТУ 29.32.30 – 001 – 75982162 – 2021».

Перечень документов, на которые даны ссылки в технических условиях приведены в Приложении А.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Основные параметры

    - Установки должны соответствовать требованиям, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011, настоящих технических условий, конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке и изготавливаться по рабочим чертежам предприятия-изготовителя.

По классу воздухопроницаемости установки вентиляционные должны соответствовать требованиям СП 73.13330.2016.

    - Установки представляют собой конструкции из каркаса и панелей стенок и включают следующее оборудование и составные части:

- Центробежные вентиляторы;

- Блок автоматики с управлением Wi-Fi;

- Металлические перегородки;

- Алюминиевый теплообменник;

- Фильтрация приточного воздуха;

- Каркасно-панельный шумоизолированный корпус;

- Вытяжной воздуховод;

- Приточный воздуховод.

    - Основные параметры и характеристики установок вентиляционных представлены ниже:

Таблица 1

| Наименование показателя | Модель установки |
| --- | --- |
|  | start | standart | profi |
| Площадь помещения, м3 | 100 | 150 | 250 |
| Размеры, мм | 650х450х250 | 700х500х300 | 750х550х320 |
| Производительность м3/час | 270 | 470 | 710 |
| Частота вращения вентилятора, об/мин | 2350 | 2500 | 2500 |
| Максимально рабочее давление вентиляторов, Па | 240 | 350 | 500 |
| Потребляемая мощность одного вентилятора, кВт | 0,052 | 0,102 | 0,21 |
| Напряжение сети, В | 230 | 230 | 230 |
| Диаметр вентилятора, мм | 190 | 220 | 250 |
| Количество вытяжных точек, шт | 5 | 8 | 12 |
| Количество приточных точек, шт | 5 | 8 | 12 |
| Гарантийный срок вентиляторов, мес | 12 | 12 | 12 |

    - Предельное отклонение значений производительности по воздуху - минус 5% установленных значений.

    - Установки должны обеспечивать осуществление всех требуемых процессов обработки воздуха, а также поддерживать заданные параметры работы.

    - Установки должны нормально функционировать при отклонениях напряжения в сети в пределах ±10% от номинального значения.

    - Все винтовые соединения в установках должны быть предохранены от самоотвинчивания.

    - В конструкции установок должны использоваться негорючие и трудновоспламеняемые материалы.

    - Корпуса установок должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные покрытия.

    - Лакокрасочные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.401, порошковые – ГОСТ 9.410.

    - Лакокрасочные и порошковые полимерные покрытия наружных поверхностей должны соответствовать IV классу, внутренних поверхностей – IV классу по ГОСТ 9.032.

    - Вид климатического исполнения – У, УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

    - Условия эксплуатации установок в части воздействия механических факторов внешней среды – по группе М1 ГОСТ 17516.1.

    - Изготовитель должен получить от потребителя (заказчика) исчерпывающую информацию об условиях эксплуатации и размещения оборудования. В случае их существенного отличия от указанных (высокая температура, влажность, вибрация, сейсмическая опасность и др.) они должны быть оговорены в договоре на изготовление и поставку.

  - Характеристики

    - Корпус установки должен выполнятся из оцинкованной стали 0,5 мм по ГОСТ 14918.

    - Алюминиевый теплообменник должен соответствовать ГОСТ Р 51364.

    - Для фальцевых и сварных воздуховодов должна применяться сталь со следующими характеристиками:

-нормальная точность прокатки - Б по ГОСТ 19903;

-нормальная плоскостность - Ш по ГОСТ 19903;

-категория стали - 2-ая по ГОСТ 16523;

-качество отделки поверхности - 37 группы по документации, действующей в установленном порядке;

-марка стали - Б Ст.З кп по ГОСТ 16523;

    - Допускается изготовление воздуховодов из других материалов (алюминия, нержавеющей стали, титана,меди,полимерной стали и т.п.) по документации, утвержденной в установленном порядке.

    - Неразъемные соединения вентиляционных установок должны выполняться с помощью электродуговой, точечной или контактной сварки, или с помощью фальцев по технологии предприятия-изготовителя.

    - Торцы изделий должны быть обработаны в зависимости от способа соединения воздуховодов (фланцевое, бандажное, реечное, раструбносварное и другие).

    - Установки вентиляционные из конструкционной стали должны быть покрыты грунтом за один раз внутри и снаружи в соответствии с ГОСТ 9.032.

    - При наличии специальных требований к системам вентиляционным, огрунтовка должна производиться в соответствии с указанием монтажного проекта.

    - Метод подготовки металлических поверхностей перед огрунтовкой подбирается предприятием-изготовителем по документации, действующей в установленном порядке.

    - Для систем вентиляционных из оцинкованной стали допускается исправление нарушенных участков цинкового покрытия путем зачистки этих мест и покрытия их лаком Ж-577 или краской БГ-177 по ГОСТ 5631, или другими красками.

    - Типы и конструктивные элементы швов сварных соединений должны соответствовать требованиям ГОСТ 14771, ГОСТ 5264, ГОСТ 15878.

    - Сварные швы должны быть плотными и чистыми, не допускаются прожоги и непровары.

    - Фальцевые швы должны быть ровными и прочными.

  - Требования к надежности

    - Установки по условиям эксплуатации относятся к приборам, работающим без надзора. Номинальный режим работы – продолжительный.

    - Средняя наработка на отказ установок должна быть не менее 2000 ч., установленная безотказная наработка – не менее 1000 ч., установленный срок службы – не менее 5 лет.

    - Срок службы фильтров зависит от реального времени работы установки и от вида обрабатываемых материалов. Замена фильтров проводится по мере их естественного износа.

    - Кабеленесущая система должна состоять из лотков с пределом огнестойкости R 90.

  - Требования по стойкости к внешним воздействиям

    - Корпуса установок должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные покрытия.

    - Лакокрасочные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.401, порошковые – ГОСТ 9.410.

    - Лакокрасочные и порошковые полимерные покрытия наружных поверхностей должны соответствовать IV классу, внутренних поверхностей – IV классу по ГОСТ 9.032.

  - Требования к материалам и покупным изделиям

    - Для изготовления установок должны использоваться материалы и покупные изделия, соответствующие требованиям соответствующих нормативных и (или) технических документов, утвержденных в установленном порядке.

    - Покупные изделия, приобретаемые для изготовления установок, в том числе изделия зарубежного производства, должны иметь сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающие их качество и безопасность.

  - Комплектность

    - Каждый комплект вентиляционных установок должен сопровождаться монтажным проектом (ведомости, эскизы, схемы) в одном экземпляре и накладной предприятия-изготовителя с отметкой отдела технического контроля.

    - В комплект поставки входят:

- установка вентиляционная в сборе – 1 шт.;

- алюминиевый теплообменник – 1 шт.;

- коллектор воздушный – 1 шт.;

- фильтр карманный – 1 шт.; -

- фланец – 1 шт.;

- кабель силовой – 1 шт.;

- труба гофрированная – 1 шт.;

- хомут – 1 шт.;

- wi-fi блок управления – 1 шт.;

- термостат – 1 шт.;

- центробежный вентилятор – 1 шт.;

- обоснование безопасности – 1 шт.;

- технический паспорт – 1 шт.;

- руководство по эксплуатации –1 шт.;

    - Состав запасных частей и принадлежностей, включаемых в комплект поставки, должен быть указан в техническом паспорте.

  - Маркировка

    - Маркировка каждого изделия, входящего в состав установки, должна наноситься на фирменные таблички, этикетки и ярлыки в соответствии с требованиями конструкторской документации.

    - Маркировка должна содержать следующие данные:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и (или) условное обозначение изделия;

- обозначение в соответствии с монтажной схемой;

- дату изготовления; - обозначение настоящих технических условий.

    - В сопроводительном документе на поставляемые установки должно быть указано:

- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и условное обозначение установки;

- наименование и (или) условное обозначение изделий, входящих в комплект поставки; - дата изготовления;

- обозначение настоящих технических условий.

    - Допускается, по решению изготовителя, указывать в маркировке дополнительную информацию для потребителя.

    - Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192. Допускается наносить манипуляционные знаки и информационные надписи, обеспечивающие сохранность установки при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.

  - Упаковка

    - Общее требование к упаковке по ГОСТ 23216.

    - Упаковка систем вентиляционных должна обеспечивать их защиту от климатических и механических повреждений при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

    - Составные части вентиляционных установок, а также их запасные части и принадлежности должны быть упакованы в ящики по ГОСТ 22852, ГОСТ 2991, ГОСТ 18617, ГОСТ 5959, ГОСТ 16511.

    - Изделия, укладываются в ящики, должны быть закреплены материалами, обладающими амортизационными свойствами и не вызывающими коррозию. В качестве амортизационных материалов должны применятся пенополистирол, пенополиуретан, губчатая резина, гофрированный картон по ГОСТ 7376.

    - Допускается применять другие амортизационные материалы, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании. Ящики с изделиями оклеивают полиэтиленовой лентой с липким слоем по ГОСТ 20477 или скрепляют лентой из полимерных материалов.

## 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

3.1 Системы вентиляционные должны отвечать общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003.

К эксплуатации и обслуживанию систем допускается персонал, аттестованный в установленном порядке.

3.2 Установка конструкций должна исключать опасность их опрокидывания. Для удобства обслуживания должны быть установлены площадки и лестницы.

3.3 Вентиляционные системы не являются экологически опасным, источником шума, вибрации и загазованности в зоне их обслуживания при соблюдении требований и правил монтажа и эксплуатации.

3.6 Переработка материала изделий должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.030.

3.7 Требования безопасности на производстве - по ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002 и СП 2.2.21327.

  - Все работы по производству продукции должны проводиться в проветриваемых помещениях, или в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021 и СП 60.13330.2012.

  - Общие требования безопасности к производственному процессу должны соответствовать ГОСТ 12.3.002.

  - Рабочие места должны быть оборудованы по ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

  - Отходы производства подлежат утилизации.

  - Соблюдение требований безопасности достигается выполнением соответствующих обязательных инструкций по технике безопасности и технологических процессов.

  - К работе при производстве продукции допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медосмотр в соответствии с действующим приказом Минздрава Российской Феде-рации.

  - Для защиты кожного покрова работающих могут применяться защитные перчат-ки (рукавицы) по ГОСТ 20010.

  - Требования к оборудованию – по ГОСТ 12.2.003.

  - В процессе производства, сточные воды, содержащие токсические и загрязняю-щие вещества, отсутствуют, токсические выбросы не образуются.

  - При утилизации отходов и при обустройстве приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений должны соблюдаться требования по охране природы согласно, ГОСТ 17.1.3.13, ГОСТ 17.2.3.02.

  - Нормы ресурсосбережения – по ГОСТ 30772 и ГОСТ Р 52108.

  - ПДК продукции в производственных сточных водах и атмосферном воздухе должны соответствовать значениям СанПиН 1.2.3685.

  - Утилизация отходов – согласно CанПиН 2.1.3684.

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

  - Вентиляционные установки должны подвергаться техническому контролю на соответствие требованиям настоящих Технических условий и конструкторской документации, осуществляемому ОТК предприятия-изготовителя.

  - Каждая конструкция на предприятии-изготовителе должен подвергаться приемо-сдаточным испытаниям:

- проверка присоединительных и габаритных размеров;

- испытания на воздухопроницаемость;

- контроль качества сварных швов;

- проверка комплектности;

- проверка маркировки;

- проверка упаковки.

  - Вентиляционные конструкции считаются выдержавшими испытания, если полностью подтверждено соответствие продукции требованиям настоящих Технических условий.

  - Если при приемо-сдаточных испытаниях выявлены несоответствия хотя бы по одному пункту, а также в случае обнаружения дефектов, продукция должна быть возвращена в производство для устранения дефектов. После устранения дефектов, а также причин, их вызывающих, конструкции повторно подвергаются испытанию в полном объеме.

  - Результаты приемо-сдаточных испытаний отражают в сопроводительной документации на продукцию.

- МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

  - Контроль габаритных размеров следует производить универсальным методом и измерительными средствами, обеспечивающими необходимую точность измерения по ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.2.

  - Качество и характеристика материалов, применяемых для изготовления сборочных единиц теплообменных модулей, должны подтверждаться сертификатами предприятий поставщиков. Материалы должны подвергаться входному контролю согласно ГОСТ 24297.

  - Контроль качества сварных швов производиться в соответствии с ГОСТ 34347 и картами контроля сварных соединений, утверждёнными в установленном порядке.

  - Соответствие требований к маркировке должны проверяться визуально и соответствовать конструкторской документации.

  - Массу изделий проверяют взвешиванием на весах с допускаемой погрешностью ± 5 %.

  - Контроль покрытия следует выполнять визуально по ГОСТ 9.302.

  - Монтажные болтовые соединения проверяют в соответствии с требованиями в конструкторской документации.

  - Комплексные испытания вентиляционных систем при вводе в эксплуатацию выполняются согласно проектной документации.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Доставка конструкций к месту монтажа может проводиться железнодорожным транспортом согласно «Правилам перевозки грузов», «Техническим условиям перевозки и крепления грузов», на платформе или автомобильным транспортом на трейлере согласно «Общим правилам перевозок грузов автотранспортом».

Размещение и крепление установок вентиляционных производится в соответствии с требованиями технических условий погрузки и крепления грузов.

  - По согласованию с потребителем и соответствующими ведомствами транспортирование конструкций может осуществляться другими видами транспорта (речными, морскими, воздушным) Транспортирование другими видами транспорта допускается, если используемые транспортные средства имеют достаточную грузоподъемность и обеспечивают сохранность конструкции.

  - Условия транспортирования и хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе «ОЖ – 3» ГОСТ 15150, в части механических воздействий - группе «С» ГОСТ 23170.

6.4 При хранении вентиляционных установок должны быть соблюдены следующие условия:

- защита от механических повреждений, деформаций и атмосферных осадков;

- установка на подкладки, исключающие непосредственное соприкосновение с землей.

7 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Эксплуатация конструкций вентиляционных должна производиться в соответствии с правилами указанными в Руководстве по эксплуатации.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие вентиляционных установок требованиям настоящих Технических условий при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями.

  - Срок гарантии устанавливается на вентиляционную установку – 3 года, на теплообменник – 5 лет, со момента ввода в эксплуатацию.

  - Если в течение гарантийного срока в оборудовании или его комплектующих обнаружатся дефекты, производитель бесплатно отремонтирует оборудование и/или заменит его дефектные части или заменит неисправное оборудование. Безвозмездное устранение недостатков производится на территории сервисного центра производителя.

  - Неисправные детали в течение гарантийного срока бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности замены или ремонта деталей принимается специалистом сервисного центра. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в технических условиях

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.104-2018 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.028-84 Система стандартов безопасности труда. Вентиляторы общего назначения. Методы определения шумовых характеристик

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ 12.4.040-78 Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 503-81 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия

ГОСТ 2689-54 Допуски и посадки размеров свыше 500 до 10000 мм

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия

ГОСТ 5631-79 Лак БТ-577 и краска БТ-177. Технические условия

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия

ГОСТ 14918-2020 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 15878-79 Контактная сварка. Соединения сварные. Конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 16511-86 Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия

ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия

ГОСТ 18617-83 Ящики деревянные для металлических изделий. Технические условия

ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 19904-90 Прокат листовой холоднокатаный. Сортамент

ГОСТ 20477-86 Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия

ГОСТ 22852-77 Ящики из гофрированного картона для продукции приборостроительной промышленности. Технические условия

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний

СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий

ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Номера листов (страниц) | Всего листов (стран.) в докум. | № докум | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | изменённых | заменённых | новых | аннулирован- ных |  |  |  |  |  |